технический паспорт изделия

Производитель: Via delle Margherite, 33-27016 Sant’ Alessio Con Vialone (Pavia), Italia, Италия Элиминейтор PUMP ELIMINATE® 200 PROF V4V. профессиональный элиминейтор®* *насосы, бустеры или установки, предназначенные для промывки теплообменников, отопительного оборудования и систем отопления.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

Перед запуском и началом эксплуатации элиминейтора ознакомьтесь с настоящим паспортом. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

| технический паспорт изделия |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.; СОДЕРЖАНИЕ; Стр.. 1; Назначение и область применения Обозначение Технические характеристики Меры безопасности Эксплуатационные характеристики Комплект поставки Описание конструкции; 2. 2; 2. 3; 2. 4; 3. 5; 3. 6; 4. 7; 4. 8; Руководство по эксплуатации; 5. 8; Условия хранения и транспортировки Утилизация Гарантийные обязательства Условия гарантийного обслуживания PUMP ELIMINATE® 300 INDUSTRIAL KIT Гарантийный талон; 7. 9; 7. 10; 7. 11; 7. 12; 8. 13; 9. ПРИЛОЖЕНИЕ; 10. |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 |  |  |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - Назначение и область применения Профессиональный элиминейтор PUMP ELIMINATE® 200 PROF V4V предназначен для РЕКОМЕНДУЕМ: Для промывки систем отопления использовать реагенты торговых марок HeatGUARDEX®! РЕКОМЕНДУЕМ: Для промывки теплообменников использовать реагенты торговой марки SteelTEX®! - Обозначение PUMP ELIMINATE® 300 INDUSTRIAL KIT №; Наименование показателей; Ед. измерения; Значение для модели. 1; Напряжение питания электродвигателя; В; 230. 2; Частота питания; Гц; 50. 3; Допустимые перепады напряжения; %; ±10. 4; Режим работы мотора; S1. 5; Уровень шума, max; dB; 59. 6; Охлаждение мотора; Внешнее за счет вентилятора. 7; Давление; бар; 7. 8; Максимальный напор; м; 70. 9; Производительность; л/час; 10000. 10; Присоединительная резьба; дюйм; 1’’. 11; Объем бака рабочей среды; л; 200. 12; Максимальная температура рабочей среды; ºС; 50. 14; Реверс; +. 15; Вес; кг; 55. 16; Тип защиты IP; Ip44/F. 17; Габариты; мм; 1000х500х1000. - Технические характеристики |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 | 2 |  |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - Меры безопасности Элиминейтор соответствует действующим нормам безопасности, однако эксплуатация установки не по назначению может нанести ущерб здоровью людей и/или материальному имуществу. Перед началом использования установки необходимо внимательно изучить настоящий паспорт, содержащий важную информацию по безопасности, использованию и техническому обслуживанию установки. Перед началом эксплуатации установки необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений электрических кабелей, напорных рукавов, элементов напорной магистрали, электрического пускателя и иных элементов установки. Электрическая безопасность гарантирована только в том случае, если вилка питания установки подключена в розетку с электрическим заземлением. Убедиться в соблюдении этого условия и в случае сомнений провести проверку основного оборудования здания квалифицированным специалистом по электробезопасности. ВНИМАНИЕ: Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный перебоями или отсутствием кабеля заземления или нарушением любого из требований, указанных в настоящем паспорте. Ремонт вне сервисного центра производителя может создать для пользователя непредусмотренные опасности, в отношении которых производитель не несет никакой ответственности! - Эксплуатационные характеристики На графике 1 приведены обобщенные характеристики насосных установок. Пронумерованные цифрами 2,3,4,5 графики относятся соответственно к 2 ,3, 4 и 5-ступенчатым насосам, на базе которых изготавливаются установки. Для установки PUMP ELIMINATE® 300 INDUSTRIAL KIT см. характеристику 5 (насос 5- ступенчатый) H-Q – рабочая характеристика установки P1 – характеристика мощности кВт/1 ступень (насос 5- ступенчатый) ɳ - характеристика КПД установки Подача; л/мин; 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 140,0; 150,0. м3/час; 1,2; 2,4; 3,6; 4,8; 6,0; 7,2; 8,4; 9,0. Напор; м; 68; 64; 60; 55; 49; 41; 34; 30. Рисунок 3. Обобщенные эксплуатационные характеристики |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 | 3 |  |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - Комплект поставки №; Наименование; Ед. изм.; кол-во. 1; Элиминейтор; шт; 1. 2; Соединительные шланги; шт; 2. 3; Технический паспорт; шт; 1. 4; Компрессор; шт; 1. 5; Упаковка; шт; 1. - Описание конструкции Элиминейтор PUMP ELIMINATE® 300 INDUSTRIAL KIT состоит из центробежного самовсасывающего насоса 1, соединенного общим валом с электромотором, закрепленного на металлической раме, имеющей съемную ручку 10 для транспортировки в легковом автомобиле. Всасывающий рукав 8 обеспечивает поступление промывочной жидкости в насос из емкости, в качестве которой может использоваться пластиковая бочка объемом не менее 150 литров с обязательным наличием пластиковой крышки и всасывающего сетчатого фильтра на конце всасывающего рукава. На выходном патрубке насоса 1 закреплена напорная магистраль 2, содержащая манометр давления 3, отвод для подсоединения воздушного компрессора 4, четырехходовой клапан реверса потока 5. Напорные рукава соединяются с напорной магистралью на металлических хомутах к шаровым кранам 6, которые позволяют отсекать промываемое оборудование или систему отопления, находящиеся под напором, от насосной установки во время остановки насоса. Включение / выключение установки осуществляется посредством нажатия соответственно зеленой и красной кнопок, находящихся на пластиковой крышке корпусе электромагнитного пускателя. Регулирование давления в промываемой системе осуществляется путем поворота ручки четырехходового клапана из крайних положений в средние с контролем согласно цифрам и рискам на корпусе клапана. Перевод положения рукоятки клапана из одного крайнего положения в другое обеспечивает смену направления потока. Например, если ручка клапана находилась в крайнем левом положении, перевод ручки клапана в крайнее правое положение изменит направление подачи промывочной жидкости. Установка соединяется с буферным баком при помощи вакуумного шланга (магистраль всасывания) и напорного рукава (магистраль возврата от промываемой системы в бак). Рисунок 1. Элиминейтор. Вид слева; Рисунок 2. Насосная установка. Вид сверху. 1; Центробежный самовсасывающий насос;; 6; Шаровые краны (2 шт.);. 2; Напорная магистраль;; 7; Напорные рукава (2 шт.);. 3; Манометр давления;; 8; Всасывающий рукав;. 4; Отвод для подсоединения воздушного компрессора;; 9; Электромагнитный пускатель;. 5; Четырехходовой клапан реверса потока;; 10; Съемная металлическая ручка.. |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 | 4 |  |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - Руководство по эксплуатации - Отключить промываемое оборудование / систему отопления, проверить герметичность запорно-регулирующей арматуры. - Соединить передвижную установку с неподвижной емкостью при помощи самовсасывающего вакуумного шланга (подсоединяется одним концом к нижнему штуцеру буферного бака, второй конец зафиксирован на всасывающем патрубке центробежного насоса, с его торца) и напорного возвратного рукава (подсоединяется к верхнему штуцеру буферного бака, второй конец зафиксирован на четырехходовом клапане на патрубке, расположенном по линии напора). - Перекрыть шаровые краны напорных магистралей и подсоединить напорные рукава к входному и выходному патрубкам очищаемого оборудования таким образом, чтобы создать замкнутый контур, в котором будет циркулировать промывочный раствор. ВНИМАНИЕ: Не перепутайте местами напорные рукава - 2 шт., предназначенные для подсоединения к системе отопления (подсоединенные одним концом к боковым сторонам относительно линии напора четырехходового клапана) и предназначенный для возврата потока напорный рукав – 1 шт. (подсоединяемый к верхнему штуцеру буферного бака)! РЕКОМЕНДУЕМ: Подключение к системе выполнять через патрубки диаметром G = 1” и более! - При планируемом избыточном давлении в промываемой системе по манометру не более 4,0 кгс/см2 допускается производить присоединение через патрубки диаметром G = ¾”. ВНИМАНИЕ: Запрещается присоединение к системе через патрубки G = ½” и менее, во избежание срыва напорного рукава! - Установить рукоятку четырехходового клапана в полукрайнее положение (левое или правое, ориентироваться на деление) в зависимости от того в какую сторону требуется обеспечить направление потока моющего раствора. Не рекомендуется без необходимости устанавливать рукоятку в крайнее положение во избежание создания максимального давления в промываемой системе, что может привести к потере герметичности и протечкам системы. - Убедиться в чистоте сетчатого фильтра в буферной емкости. при необходимости выкрутить и промыть. ВНИМАНИЕ: Насос установки создает избыточное давление в напорной магистрали до 7 бар (7,5 кгс/см2). Убедитесь в крепости соединения металлических хомутов и невозможности осевого смещения шлангов, во избежание срыва шлангов во время работы и получения химических ожогов или иных травм эксплуатирующим персоналом! - Приготовить промывочный раствор для удаления отложений, соблюдая правила техники безопасности при работе с химическими реагентами во избежание химических ожогов. Соблюдать концентрации моющего раствора, рекомендованные производителем реагентов и настоящим паспортом. ВНИМАНИЕ: При приготовлении моющих растворов обязательно используйте защитные очки, резиновые перчатки и стойкую к химическим веществам одежду. Избегайте вдыхания вредных паров. обеспечьте хорошую вентиляцию помещения. Не проводите работы в помещениях без организованной вентиляции! - Подсоединить вилку насоса к сети питания 220 В с заземлением. |  |  |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 | 5 |  |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - Включить насос для промывки системы. Плавно открыть одновременно оба вентиля. Дождаться прохождения моющего раствора по системе и выхода раствора в буферный бак (пластиковая бочка объемом не менее 150 литров). После чего проконтролировать давление по манометру. РЕКОМЕНДУЕМ: При недостаточном давлении поворачивать рукоятку клапана ближе к крайнему положению до достижения требуемого давления! ВНИМАНИЕ: При удалении накипи крышка буферного бака должна быть приоткрыта для вентиляции газов, образующихся при очистке системы (углекислый газ)! - За ходом процесса удаления накипи можно следить по цвету раствора в буфером баке и присутствию газов, а также измеряя рН раствора одноразовыми индикаторными полосками. - Режим и продолжительность промывки подбирается в зависимости от типа загрязнений и материалам промываемой системы. - Для более эффективной очистки используйте реверс и воздушный компрессор. - Режим промывки и параметры газовоздушной смеси подбираются по РД 34.20.327 «Методические указания по гидропневматической промывке водяных тепловых сетей». - При использовании воздушного компрессора следите за тем чтобы давление воздуха по манометру компрессора было на 1,0-1,5 кгс/см2 выше чем давление по манометру установки. В противном случае промывающая жидкость начнет перетекать в ресивер компрессора и может вызвать его повреждения. - Остановка установки в процессе промывки допускается с одновременным закрытием шаровых кранов в магистрали подачи во избежание переполнения буферного бака. - После завершения процедуры выключите насос, подсоедините один шланг на слив в заранее предусмотренную емкость и переключите четырехходовым клапаном подачу насоса в емкость. Выкачать отработанный раствор из системы и емкости. ВНИМАНИЕ! Утилизация отработанного раствора зависит от его химического состава. Биоразлагаемые растворы можно сливать в хозяйственно бытовую канализацию. Нельзя сливать растворы в септики, во избежание гибели бактерий! - После слива из системы моющего раствора на основе неорганических кислот следует промыть систему и насос проточной водой и раствором нейтрализатора остаточной кислотности до нейтрального рН, что следует проконтролировать одноразовыми pH полосками. РЕКОМЕНДУЕМ: Для нейтрализации остаточной кислотности использовать средства торговой марки SteelTEX®! ВНИМАНИЕ: Производитель установки не несет никакой ответственности в случае наличия повреждений, возникших с течением времени, из-за того, что пользователь не промыл систему и не провел нейтрализацию моющего раствора согласно вышеуказанным рекомендациям! - Закрыть запорно-регулирующую арматуру промываемой системы, после чего отсоедините насос и провести опрессовку промытой системы. |  |  |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 | 6 |  |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - Условия хранения и транспортировки - Изделия должны храниться по условиям хранения З по ГОСТ 15150. - Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 ГОСТ 15150. внимание: Промерзание насоса может привести к его поломке! Осуществлять транспортировку элиминейтора только в горизонтальном положении и с пустым баком! - Утилизация Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законом РФ от 04 мая 1999 г. № 96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ (в редакции с 01.01.2010 г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. - Гарантийные обязательства - Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. - Гарантия выдается на 1 год с момента реализации элиминейтора поставщиком. - Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. - Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: – использование сторонних химических реагентов, в качестве которых не может быть уверен производитель оборудования PUMP ELIMINATE®; – нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания; – ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; – использование химических реагентов в недоступных концентрациях; – хранение химии в баке элиминейтора (до и после процедуры промывки); – наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; – повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; – наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия или попыток самостоятельного ремонта оборудования. - Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающее качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. - Условия гарантийного обслуживания - Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. - Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Заменое изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра. - В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем. - Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными. |  |  |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 |  | 7 |
| технический паспорт изделия |  |  |
| - PUMP ELIMINATE 200 PROF V4V |  |  |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 |  | 8 |
| технический паспорт изделия |  |  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_______________ наименование товара: КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР С РУЧНЫМ РЕВЕРСОМ PUMP ELIMINATE® 200 PROF V4V Название и адрес торгующей организации____________________________________________ ________________________________________________________________________________ Дата продажи_______________ Подпись продавца_____________________________________ Штамп или печать торгующей организации; Штамп о приемке. С условиями гарантии СОГЛАСЕН: Покупатель________________(подпись)_______________ гарантийный срок – двенадцать месяцев (1 год) с даты продажи конечному потребителю По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по телефону 8 (800) 500 61 10 или оставить заявку по почте office@pipal.ru.com При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы: - Заявление в произвольной форме, в котором указываются: – название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны; – краткое описание дефекта. - Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). - Настоящий заполненный гарантийный талон. Отметка о возврате или обмене товара: Дата «___» _____________20___г. Подпись_________________ |
| Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601 |  | 9 |

Элиминейторы торговой марки PUMP ELIMINATE®

|  | Габариты, м | Мотор | Подсоединение, дюйм | Высота напора, м | Производи-тельность, л/час | Давление, бар | Тип защиты | Длина шлангов, м | Температура раб. среды, °С | Наличие реверса | Наличие 3-х ход. крана | Объем бака, л | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® С РУЧНЫМ РЕВЕРСОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUMP ELIMINATE® 10V4V | 460х300х300 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 10 | 2640 | 1 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 10 | 6,8 |
| PUMP ELIMINATE® 20V4V | 430х450х300 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 10 | 2640 | 1 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 18 | 7,2 |
| PUMP ELIMINATE® 25V4V | 500х360х360 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 12 | 3360 | 1,2 | IP55 | 2х2,5 | 60 | + | – | 20 | 7,5 |
| PUMP ELIMINATE® 30V4V | 500х350х350 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 12 | 3360 | 1,2 | IP55 | 2х2,5 | 60 | + | – | 22 | 8,5 |
| PUMP ELIMINATE® 40V4V | 630х350х350 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 12 | 4080 | 1,2 | IP55 | 2х2,5 | 60 | + | – | 36 | 11 |
| PUMP ELIMINATE® 45V4V | 580х450х300 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 20 | 5400 | 2 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 33 | 11 |
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® С АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕВЕРСОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUMP ELIMINATE® 17 SEMIMATIC | 630х350х350 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 10 | 2340 | 1 | IP54 | 2х2,5 | 50 | auto | – | 15 | 10 |
| PUMP ELIMINATE® 27 AUTOMATIC | 480х350х350 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 10 | 2100 | 1 | IP54 | 2х2,5 | 55 | auto | – | 17 | 9 |
| PUMP ELIMINATE® 47 AUTOMATIC | 630х400х400 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 15 | 2700 | 1,5 | IP55 | 2х2,5 | 55 | auto | – | 25 | 12 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® С РУЧНЫМ РЕВЕРСОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUMP ELIMINATE® 55V4V | 650х560х370 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 20 | 5400 | 2 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 45 | 11 |
| PUMP ELIMINATE® 130V4V | 720х530х530 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 15 | 5400 | 1,5 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 100 | 15 |
| PUMP ELIMINATE® 160V4V | 910х480х480 | 230 В 50 Гц | 1” | 16 | 5400 | 1,6 | IP54 | 2х2,5 | 70 | + | – | 110 | 19 |
| PUMP ELIMINATE® 190V4V | 720х530х530 | 230 В 50 Гц | 1” | 18 | 9000 | 1,8 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 100 | 16 |
| PUMP ELIMINATE® 230 V4V | 850х670х670 | 230 В 50 Гц | 1” | 18 | 9000 | 1,8 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 200 | 18 |
| PUMP ELIMINATE® 200 PROF V4V | 1300х1150 х750 | 230 В 50 Гц | 1” | 22 | 9000 | 2,2 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | – | 200 | 90 |
| ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUMP ELIMINATE® 35 FS | 650х560х370 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 15 | 5400 | 1,5 | IP54 | 2х2,5 | 50 | + | + | 30 | 13 |
| PUMP ELIMINATE® 50 FS | 630х350х350 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 16 | 3300 | 1,6 | IP54 | 2х2,5 | 70 | + | + | 36 | 17 |
| PUMP ELIMINATE® 60 FS | 625х470х290 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 80 | 3300 | 8 | IP54 | 2х2,5 | 40 | – | + | 20 | 15 |
| PUMP ELIMINATE® 80 FS | 1000х400 х530 | 230 В 50 Гц | 1/2” | 42 | 2820 | 4,2 | IP54 | 3,1;2,2 | 65 | – | – | 30 | 21 |
| PUMP ELIMINATE® 170 FS | 1070х520 х550 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 40 | 5400 | 4 | IP54 | 2х2,5 | 40 | – | + | 30 | 37 |
| PUMP ELIMINATE 190 FS | 1070х580 х620 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 53 | 6000 | 5,3 | IP54 | 2х2,5 | 40 | – | + | 40 | 60 |
| КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUMP ELIMINATE® 30 COMBI | 630х430х430 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 15 | 3600 | 1,5 | IP54 | 2х5 | 50 | + | – | 28 | 17 |
| PUMP ELIMINATE® 70 COMBI | 950х400х700 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 18 | 6120 | 1,8 | IP54 | 2х5 | 50 | + | – | 40 | 25 |
| PUMP ELIMINATE® 110 COMBI | 910х480х480 | 230 В 50 Гц | 3/4” | 18 | 3600 | 1,8 | IP54 | 2х5 | 70 | + | + | 100 | 19 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ® ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUMP ELIMINATE® 300 INDUSTRIAL KIT | 1000х500 х1000 | 230 В 50 Гц | 1” | 70 | 10000 | 7 | IP44 | 2х2,5 | 50 | + | + 4-х ход. | 200 | 55 |

Для заметок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ______________________________ | качество | _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Для заметок

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| ______________________________ | качество | _____________________________ |
| --- | --- | --- |

О КОМПАНИИ PIPAL® Chemicals

PIPAL® Chemicals – это итальянско-российское партнерство, объединенное совместным капиталом для представления на российском рынке товаров европейского качества, произведенных на территории Евро Союза (Италия) и Российской Федерации. Товары группы компаний PIPAL® Chemicals выпускаются на 7 заводах в Италии и 2 заводах на территории Российской Федерации.

PIPAL FIKUS

PIPAL® [пипáль] – «фикус» (итал.), данное растение было выбрано в качестве названия компании не случайно: фикус активно поглощает ядовитые для человека вещества – бензол, фенол, трихлорэтилен и превращает их с помощью специальных ферментов в аминокислоты и сахар.

Тем самым основатели хотели подчеркнуть всю важность заботы об окружающей среде, особенно когда речь идет о производстве промышленной и бытовой химии.

Предприятия, входящие в Pipal® Chemicals, успешно внедряют инновационные технологии производства и согласно требованиям ЕС, все производственные мощности, выпускающие продукцию, реализуемую Pipal® Chemicals, обеспечиваются постоянным контролем всех производственных процессов, которые сертифицированы согласно международным стандартам менеджмента качества ISO 9001/2000.

Наша цель

Цель PIPAL® Chemicals: разрабатывать инновационные товары для эффективного решения различного рода задач, в области тепло и водоснабжения, гарантировать простоту их использования, а также безопасность и высокий результат, вести грамотную ценовую политику, сохраняя высокое качество продукта, развиваться и расширять свой ассортимент, учитывая потребности современного рынка. Одной из главных задач для PIPAL® Chemicals является бережное отношение к природе. Мы разрабатываем свою продукцию так, чтобы она не оказывала негативного воздействия на окружающую среду.

Наша продукция

Ключевыми направлениями PIPAL® Chemicals являются:

- элиминейторы Pump Eliminate®;

- профессиональная химия для сервисного обслуживания теплообменного оборудования SteelTEX®;

- химические реагенты для инженерных систем широкого профиля HeatGUARDEX®;

- клеи гели-герметики торговой марки QuickSPACER®;

- теплохладоносители для систем отопления Hot Point® и HeatGUARDEX®.

PIPAL® Chemicals, Pump Eliminate®, SteelTEX®, HeatGUARDEX®, QuickSPACER®, Hot Point®

Наши преимущества

- Современные производственные мощности и исследовательские лаборатории;

- Строгий контроль качества и постоянная работа над его повышением;

- Отслеживание и максимальное удовлетворение потребностей рынка;

- Открытость к плодотворному деловому сотрудничеству;

- Индивидуальный подход к каждому клиенту, фокус на его потребностях;

- Маркетинговая и рекламная поддержка дилеров.

Продукты PIPAL® Chemicals прошли проверку временем, приобрели популярность у широкого круга потребителей и получили высокую оценку специалистов.

PIPAL® – Green Chemistry for Life

|  | Центральный офис: БЦ «Смирновский», г. Москва, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, офис 106 Тел.: 8 (800) 500-61-10+7 (495) 120-02-82 График работы: ПН-ПТ: 9:00-18:00, СБ-ВС: выходные E-mail: office@pipal.ru.com Website: pipal.ru.com |
| --- | --- |